VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z ...  2026

k energetickej efektívnosti dátových centier

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. l ) zákona č. .../2026 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti

- podrobnosti o registrácii prevádzkovateľa dátového centra do Európskej databázy energetickej efektívnosti dátových centier podľa § 13 zákona,

- o rozsahu a forme údajov o energetickej spotrebe dátových centier a súhrnných údajov energetickej efektívnosti dátových centier podľa § 13 zákona,

- o postupe pri vkladaní údajov o energetickej spotrebe dátových centier a súhrnných údajov energetickej efektívnosti dátových centier podľa § 13 zákona,

- o postupe pri kontrole a validácii údajov o energetickej spotrebe dátových centier a súhrnných údajov energetickej efektívnosti dátových centier podľa § 13 zákona a

- o vzore na poskytovanie údajov o energetickej spotrebe dátových centier a súhrnných údajov energetickej efektívnosti dátových centier podľa § 13.

KAPITOLA 1

ÚDAJE O ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI DÁTOVÝCH CENTIER

§ 2

Postup pri registrácii do databázy

(1) Prevádzkovateľ dátového centra s celkovým inštalovaným výkonom informačnej technológie väčším ako 500 kW (ďalej len „prevádzkovateľ dátového centra“) je povinný zaregistrovať sa v databáze energetickej efektívnosti dátových centier.

(2) Prevádzkovateľ dátového centra ....

(3) Prevádzkovateľ monitorovacieho systému skontroluje údaje a zaregistruje prevádzkovateľa dátového centra v databáze energetickej efektívnosti dátových centier.

(4) Prevádzkovateľ monitorovacieho systému vydá prevádzkovateľovi dátového centra potvrdenie o zaregistrovaní do databázy energetickej efektívnosti dátových centier.

§ 3

Rozsah údajov

(1) Prevádzkovateľ dátového centra s celkovým inštalovaným výkonom informačnej technológie väčším ako 500 kW je povinný vložiť do databázy informácie prevádzkovateľovi monitorovacieho systému v rozsahu podľa osobitného predpisu.)

(2) Údaje ... sú uvedené v prílohe č. 1.

§ 4

Vkladanie  údajov

(1) Prevádzkovateľ dátového centra je povinný vložiť údaje o energetickej efektívnosti v rozsahu prílohy č.1

(2) Prevádzkovateľ dátového centra s celkovým inštalovaným výkonom informačnej technológie väčším ako 500 kW vloží do Európskej databázy dátových center návrh údajov a oznámi prevádzkovateľovi monitorovacieho systému ich vloženie.

§ 5

Kontrola údajov

Prevádzkovateľ monitorovacieho systému skontroluje vložené údaje o energetickej efektívnosti, ktoré prevádzkovateľ dátového centra vložil do prípravného priestoru Európskej databázy energetickej efektívnosti dátových center.

§ 6

Validácia údajov

Prevádzkovateľ monitorovacieho systému validuje vložené a skontrolované údaje a odošle ich do Európskej databázy energetickej efektívnosti dátových center.

§ 7

Zverejňovanie údajov v databáze

Prevádzkovateľ monitorovacieho systému zverejňuje každoročne do 15. mája v Európskej databáze dátových centier údaje o energetickej efektívnosti.

§ 8

Zasielanie súhrnných údajov do EK

(1) Prevádzkovateľ monitorovacieho systému zasiela každoročne do 15. mája súhrnné údaje o dátových centrách Európskej komisii v rozsahu podľa osobitného predpisu,1)

(2) Súhrnné údaje ... sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 9

Zverejňovanie súhrnných údajov

Prevádzkovateľ monitorovacieho systému zverejňuje na svojom webovom sídle súhrnné informácie o energetickej efektívnosti dátových centier za Slovenskú republiku.

§ 10

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2027.

ministerka

Príloha č. 1

k vyhláške č. .../2027 Z. z.

Rozsah údajov

Tabuľka rozsahu údajov zbieraných prevádzkovateľom dátového centra a vkladaných do Európskej databázy energetickej efektívnosti dátových centier

| Názov dátového centra | Názov |  |
| --- | --- | --- |
| Vlastník dátového centra | Vlastník |  |
| Vlastník - IČO | IČO |  |
| Vlastník | Meno |  |
| Vlastník | Priezvisko |  |
| Vlastník | Mail |  |
| Vlastník | Telefón |  |
| Prevádzkovateľ dátového centra | Prevádzkovateľ |  |
| Prevádzkovateľ IČO | IČO |  |
| Prevádzkovateľ | Meno |  |
| Prevádzkovateľ | Priezvisko |  |
| Prevádzkovateľ | Mail |  |
| Prevádzkovateľ | Telefón |  |
| Miesto dátového centra | Kód LAU |  |
| Typ dátového centra | Typ DC |  |
| Typ dátového centra | Štruktúra |  |
| Typ dátového centra | Hosting |  |
| Rok a mesiac uvedenia do prevádzky |  |  |
| Úroveň redundancie elektrickej infraštruktúry |  |  |
| Úroveň redundancie chladiacej infraštruktúry |  |  |
| Veľkostná kategória dátového centra |  |  |
| Nainštalovaný príkon informačných technológií | PDIT | kW |
| Celková podlahová plocha dátového centra | SDC | m2 |
| Celková podlahová plocha počítačovej miestnosti dátového centra | SCR | m2 |
| Celková spotreba energie | EDC | kWh |
| Množstvo EDC pochádzajúce zo záložných generátorov | EDC-BG | kWh |
| Celková spotreba energie zariadenia informačných technológií | EIT | kWh |
| Informácia o tom, či dátové centrum poskytuje funkcie elektrickej siete |  |  |
| Priemerná kapacita batérie | CBtG | kW |
| Celkový objem vody na vstupe | WIN | m3 |
| Celkový objem pitnej vody na vstupe | WIN-POT | m3 |
| Opätovne použité odpadové teplo | EREUSE | kWh |
| Priemerná teplota odpadového tepla | TWH | °C |
| Priemerná nastavená teplota nasávaného vzduchu zariadení informačných technológií | TIN | °C |
| Druhy chladív |  | - |
| Dennostupne chladu | CDD | dennostupne |
| Celková spotreba energie z obnoviteľných zdrojov | ERES-TOT | kWh |
| Celková spotreba energie z obnoviteľných zdrojov | ERES-GOO | kWh |
| Celková spotreba energie z obnoviteľných zdrojov | ERES-PPA | kWh |
| Celková spotreba energie z obnoviteľných zdrojov | ERES-OS | kWh |
| Kapacita IKT serverov | CSERV | kW |
| Kapacita IKT pamäťových zariadení | CSTOR | PB |
| Šírka pásma prichádzajúcej prevádzky | BIN | GB/s |
| Šírka pásma odchádzajúcej prevádzky | BOUT | GB/s |
| Prichádzajúca dátová prevádzka | TIN | EB |
| Odchádzajúca dátová prevádzka | TOUT | EB |

Príloha č. 2

k vyhláške č. .../2027 Z. z.

Rozsah súhrnných údajov

VEREJNE DOSTUPNÉ INFORMÁCIE na úrovni členských štátov a Únie

(PRÍLOHA IV):

Veľkostná kategória dátových centier

- veľmi malé dátové centrum: 100 – 500 kW,

- malé dátové centrum: 500 – 1 000kW,

- stredné dátové centrum: 1 – 2 MW,

- veľké dátové centrum: 2 – 10 MW,

- veľmi veľké dátové centrum: > 10 MW.

Verejne prístupné informácie na úrovni členských štátov (PRÍLOHA IV):

- počet nahlasujúcich dátových centier,

- rozdelenie nahlasujúcich dátových centier podľa veľkostných kategórií,

- celkový nainštalovaný príkon informačných technológií (PDIT) všetkých nahlasujúcich dátových centier,

- celková spotreba energie (EDC) všetkých nahlasujúcich dátových centier,

- celková spotreba vody (WIN) všetkých nahlasujúcich dátových centier,

- priemerná PUE všetkých nahlasujúcich dátových centier na území členského štátu, priemerná PUE jednotlivých typov dátových centier a priemerná PUE jednotlivých veľkostných kategórií,

- priemerná WUE všetkých nahlasujúcich dátových centier na území členského štátu, priemerná WUE jednotlivých typov dátových centier a priemerná WUE jednotlivých veľkostných kategórií,

- priemerný ERF všetkých nahlasujúcich dátových centier na území členského štátu, priemerný ERF jednotlivých typov dátových centier a priemerný ERF jednotlivých veľkostných kategórií,

- priemerný REF všetkých nahlasujúcich dátových centier na území členského štátu, priemerný REF jednotlivých typov dátových centier a priemerný REF jednotlivých veľkostných kategórií.

V prípade bodov vi) až ix) sa agregácia ukazovateľov udržateľnosti vykoná s váženou metrickou agregáciou, pričom ako váhový koeficient sa použije celková spotreba energie.

V prípade bodov vi) až ix) bude predloženie agregovaných údajov podľa typu dátového centra a podľa veľkostnej kategórie možné iba vtedy, ak príslušná kategória obsahuje údaje aspoň z troch dátových centier;

Verejne prístupné informácie na úrovni Únie (PRÍLOHA IV):

- počet nahlasujúcich dátových centier;

- rozdelenie nahlasujúcich dátových centier podľa veľkostných kategórií;

- celkový nainštalovaný príkon informačných technológií (PDIT) všetkých nahlasujúcich dátových centier;

- celková spotreba energie (EDC) všetkých nahlasujúcich dátových centier;

- celková spotreba vody (WIN) všetkých nahlasujúcich dátových centier;

- priemerná PUE všetkých nahlasujúcich dátových centier na území Únie, priemerná PUE jednotlivých typov dátových centier, priemerná PUE jednotlivých veľkostných kategórií;

- priemerná WUE všetkých nahlasujúcich dátových centier na území Únie, priemerná WUE jednotlivých typov dátových centier, priemerná WUE jednotlivých veľkostných kategórií;

- priemerný ERF všetkých nahlasujúcich dátových centier na území Únie, priemerný ERF jednotlivých typov dátových centier, priemerný ERF jednotlivých veľkostných kategórií;

- priemerný REF všetkých nahlasujúcich dátových centier na území Únie, priemerný REF jednotlivých typov dátových centier, priemerný REF jednotlivých veľkostných kategórií.

V prípade bodov vi) až ix) sa agregácia ukazovateľov udržateľnosti vykoná s váženou metrickou agregáciou, pričom ako váhový koeficient sa použije celková spotreba energie.

Príloha č. 3

k vyhláške č. .../2027 Z. z.

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1791 z 13. septembra 2023 o energetickej efektívnosti a o zmene nariadenia (EÚ) 2023/955 (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 231, 20. 09. 2023) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1788 z 13. júna 2024 (Ú. v. EÚ L, 15. 07. 2024).

2. Delegované nariadenie komisie (EÚ) 2024/1364 z 14. marca 2024 o prvej fáze stanovenia spoločnej schémy Únie na hodnotenie dátových centier (Ú. v. ES L 1364 17.5.2024).

) Delegované nariadenie komisie (EÚ) 2024/1364 z 14. marca 2024 o prvej fáze stanovenia spoločnej schémy Únie na hodnotenie dátových centier (Ú. v. ES L 1364 17.5.2024).